Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Кольцово»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 апреля 2018 года	                                                                             № 17

с. Кольцово

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Село Кольцово»

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава сельского поселения «Село Кольцово», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Кольцово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения  на территории сельского поселения «Село Кольцово» согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации по адресу: с. Кольцово, ул. Колхозная, д.3 и разместить на официальном сайте spkolcovo.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Село Кольцово»                                                                           М.К. Сухорукова

Утверждена

Постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа)  сельского поселения

«Село Кольцово»

от 09 апреля  2018 г  №  17

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КОЛЬЦОВО»

ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

с.  Кольцово

2018 год

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Кольцово»  является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Село Кольцово» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

III. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

1.Территория сельского поселения «Село Кольцово»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — Село Кольцово. Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 700 га. Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от северо-западного угла лесного квартала №39 Ферзиковского лесничества по северной границе лесных кварталов 39,40,41 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной  границе лесного квартала № 32 Ферзиковского лесничества, пересекая безымянный ручей, по юго=западной границе лесного квартала № 33 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Новая Деревня, далее по северной границе лесного квартала № 42, по юго-восточной границе лесного квартала № 35 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Пышково, реку Комола, по южной границе лесного квартала № 25 Ферзиковского лесничества, по северной границе лесных кварталов № 36,37,38 Ферзиковского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Ферзиково-Поливаново, до реки Крекша и северо-восточного угла лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества.

На востоке - на юг по северной и восточной границам лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества, по западной границе д. Кривцово, по руслу реки Крекша до лесного квартала № 50, далее  на юг по восточной границе лесного квартала № 50 Ферзиковского лесничества и реке Крекша до места впадения в нее реки Веенка, далее по руслу  р. Веенка до места ее впадения в реку Комола, далее на юго-восток по руслу реки Комола до места впадения реки Комола в реку Ока.

На юге - на запад по руслу реки Ока от места впадения реки Комола в р. Ока до границы Перемышльского района, далее по границе Перемышльского района до участка реки Ока в 500 м северо-западнее места впадения в неё р. Желевка.

На западе – на северо-восток от реки Ока по восточной границе лесного массива, расположенного западнее д. Караваинки, до места пересечения грунтовых проселочных дорог Мешково - Кольцово и Мешково – Дмитриевка, далее по юго-западной границе лесного квартала № 45 и по южной и западной границе лесного квартала № 39 Ферзиковского лесничества до его северо-западного угла.

В состав сельского поселения входит 11 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – село Кольцово. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 10 км, до регионального центра (г. Калуги) 50 км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 10 км.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Кольцово – 411 человек, дер. Поливаново – 38, дер. Пышково – 11 человек, дер. Воронино – 2 человека, дер. Михайловка – 1 человек, дер. Тимофеевка – 1 человек, дер. Караваинки – 1 человек, дер. Новая – 15 человек.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2018 г. – 480 человек.

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно-континентальный с чётко выраженными сезонами года. Характеризуется тёплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительным летом.

Температура воздуха  в среднем за год положительная, изменяется  по территории с севера на юг от 4,0 до  4,6С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля  по октябрь – положительная. Самый холодный  месяц года – январь, с температурой воздуха – 8,8. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная-+35,9С. 
В пониженных  или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал – 48…-52. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода ( с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые тёплые зимы оттепели следуют одна  за другой, перемежаясь  с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль – самый тёплый месяц  года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около + 17,6С. В отельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным,8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем – 149 суток.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

В сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения является нормальным.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Кольцово» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здания, в котором располагается: МДОУ «Детский сад «Кольцовский», администрация (исполнительно-распорядительный орган)  сельского поселения «Село Кольцово»,  Кольцовский Дом культуры отопление газовое. В отделении почтовой связи, МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа», Кольцовском ФАП теплоснабжение осуществляется от электрокотлов.

Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водопровода, водоразборных колонок и  колодцев. Канализация в сельском поселении имеется в административном центре с. Кольцово.

Таблица 1. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 9500 | 50 |
| Канализацией | 7500 | 35 |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | 9500 | 50 |
| Ваннами (душем) | 7500 | 35 |

3. Схема водоснабжения

3.1. Существующее положение в сфере водоснабжения, балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей. с. Кольцово    являются 2 артезианские скважины, каптажный колодец, колодцы частного пользования. Водонапорные башни с объёмом  25 м3, высота башни 15-18 м.  Протяженность водопроводных сетей  составляет 7,5 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 5000 п.м., сталь – 1400 п.м., полиэтилен – 1100 п.м.  Из скважин вода насосами подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую  сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса ЭЦВ6-6,5-140 составляет 6,5м3/час. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены 51 многоквартирных жилых домов, 23 одноквартирных жилых домов, а также МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа». медпункт, МДОУ детский сад «Кольцовский», административное здание ЗАО «Кольцово», мехмастерские ЗАО «Кольцово».

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения составляет 144 м3/сут.

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

- Источником водоснабжения потребителей существующей застройки СП «Село Кольцово»   являются существующие скважины, водозаборные колонки и  колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

- -  строительство новых колодцев, капремонт водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Водоснабжение потребителей существующей застройки  СП «Село Кольцово»   предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и колодцев общего и частного пользования.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. КОЛЬЦОВО

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.КОЛЬЦОВО

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. КОЛЬЦОВО

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. КОЛЬЦОВО (База отдыха)

3.3. Экологические аспекты  мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае, если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из колодцев.

- Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- 2.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае, если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальньным отделом Управления Роспотребнадзора  по Калужской  области.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

4. Схема водоотведения.

4.1. Существующее положение  в сфере водоотведения, балансы производительности сооружений системы водоотведения.

В настоящее время  в населённых пунктах сельского поселения «Село Кольцово» имеется одна централизованная сеть канализации в с. Кольцово. Протяженность 1600 м, асбестоцементные трубы диаметром 150 мм. Очистные сооружения разрушены. Жилые дома в с. Кольцово подключены к самотёчной канализации Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки  составляет 144 м3 в сутки.

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Предусматривается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в с. Кольцово. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются  канализационные насосные станции (КНС).

- В остальных населённых пунктах сельского поселения «Село Кольцово» существующая система  канализования  жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом.